## 机组以太网S7协议组态
导热油机组以太网S7协议组态
| 机组系列号 | 型号 | S7-200 smart地址设置 | TSAP | 通讯状态
| / | / | 192.168.0.1 | 03.01 | S7-200 Smart做服务器

## 远程写数据地址
返回目录!A1
| 数据类型 | 远程写数据地址 | 数据定义 | 注释 | 功能 | 备注
| WORD | VW1000 |  | 设定温度值 |  | 取整（实际值*10）
| WORD | VW1002 |  | 设定温度变化速率（单位：℃/Min） |  | 取整（实际值*10）
| BOOL | V1004.0 |  | 确认定值数据 | 上升沿有效
| BOOL | V1004.1 |  | 启动定值运行 | 上升沿有效
| BOOL | V1004.2 |  | 停止定值运行 | 上升沿有效
| BOOL | V1004.3 |  | 控温线路切换 | 上升沿有效
| BOOL | V1004.4 |  | /
| BOOL | V1004.5 |  | /
| BOOL | V1004.6 |  | 自整定启动 | 上升沿有效
| BOOL | V1004.7 |  | 自整定停止 | 上升沿有效
| BOOL | V1005.0 |  | 启动剖面运行 | 上升沿有效
| BOOL | V1005.1 |  | 停止剖面运行 | 上升沿有效
| BOOL | V1005.2 |  | 报警复位 | 上升沿有效
| BOOL | V1005.3 |  | 报警静音 | 上升沿有效
| WORD | VW1006 |  | 控温温度 | 远程通讯写入 | 取整（实际值*10）
| WORD | VW1008 |  | 剖面数据编号 |  | 剖面数据编号范围【1～20】
| WORD | VW1010 |  | 剖面段类型 |  | 剖面段类型数据范围（0～2）： 0=剖面段数据无效； 1=保持段； 2=斜率段；
| WORD | VW1012 |  | 设定温度（单位：℃） |  | 温度数据范围： 【-75.0～155.0】
| WORD | VW1014 |  | 时间量（单位：分钟）
| BYTE | VB1016 |  | 等待量 |  | 等待量数据范围（0、1） 0=等待时间； 1=等待温度；
| WORD | VW1017 |  | 循环数据编号 |  | 循环数据编号范围【1～10】
| WORD | VW1019 |  | 循环段类型 |  | 循环段类型数据范围（0、3）： 0=无效； 3=有效；
| WORD | VW1021 |  | 循环起始段
| WORD | VW1023 |  | 循环结束段
| WORD | VW1025 |  | 循环数

## 远程读数据地址
返回目录!A1
| 数据类型 | 远程读数据地址 | 数据定义 | 注释 | 功能 | 备注
控制权限 | BOOL | V1064.0 | ON=远程控制 OFF=本地控制 | 远程/本地切换 | 切换型 | 远程和本地在PLC程序内部没有限制，本地触摸屏根据状态显示或隐藏操作按钮
控温方式 | BOOL | V1064.1 | ON=出油控温 OFF=产品控温 | 出油控温/产品控温切换 | 切换型
控温方式 | BOOL | V1064.3 | ON=自整定启动中 OFF=自整定结束 | 启动/结束切换 | 切换型
系统状态 | Byte | VB1066 | =1，温控系统停止中 =2，温控系统定值运行中 =3，温控系统剖面运行中 | 温控系统状态
| Byte | VB1067 | =0，温控系统正常 =1，温控系统有警 | 温控报警状态
报警信息 | BOOL | V1068.0 |  | 相序错误 | 报警+停机
| BOOL | V1068.1 |  | 急停报警 | 报警+停机
| BOOL | V1068.2 |  | 油泵报警1 | 报警+停机
| BOOL | V1068.3 |  | 油泵报警2 | 报警+停机
| BOOL | V1068.4 |  | 油泵报警3 | 报警+停机
| BOOL | V1068.5 |  | 油泵报警4 | 报警+停机
| BOOL | V1068.6 |  | 压缩机报警1 | 报警+停机
| BOOL | V1068.7 |  | 压缩机报警2 | 报警+停机
| BOOL | V1069.0 |  | 压缩机报警3 | 报警+停机
| BOOL | V1069.1 |  | 压缩机报警4 | 报警+停机
| BOOL | V1069.2 |  | 保留 | 保留
| BOOL | V1069.3 |  | 压缩机报警5 | 报警+停机
| BOOL | V1069.4 |  | 压缩机报警6 | 报警+停机
| BOOL | V1069.5 |  | 压缩机报警7 | 报警+停机
| BOOL | V1069.6 |  | 压缩机报警8 | 报警+停机
| BOOL | V1069.7 |  | 压缩机报警9 | 报警+停机
| BOOL | V1070.0 |  | 压缩机报警10 | 报警+停机
| BOOL | V1070.1 |  | 加热器报警1 | 报警+停机
| BOOL | V1070.2 |  | 加热器报警2 | 报警+停机
| BOOL | V1070.3 |  | 加热器报警3 | 报警+停机
| BOOL | V1070.4 |  | 加热器报警4 | 报警+停机
| BOOL | V1070.5 |  | 出油温度过高报警 | 报警+停机
| BOOL | V1070.6 |  | 出油温度过低报警 | 报警+停机
| BOOL | V1070.7 |  | 产品温度过高报警 | 报警+停机
| BOOL | V1071.0 |  | 产品温度过低报警 | 报警+停机
| BOOL | V1071.1 |  | 压缩机报警11 | 报警+停机
| BOOL | V1071.2 |  | 压缩机报警12 | 报警+停机
| BOOL | V1071.3 |  | 模块报警1 | 只报警不停机
| BOOL | V1071.4 |  | 模块报警2 | 只报警不停机
| BOOL | V1071.5 |  | 模块报警3 | 只报警不停机
| BOOL | V1071.6 |  | 模块报警4 | 只报警不停机
| BOOL | V1071.7 |  | 传感器异常报警1 | 只报警不停机
| BOOL | V1072.0 |  | 传感器异常报警2 | 只报警不停机
| BOOL | V1072.1 |  | 传感器异常报警3 | 只报警不停机
| BOOL | V1072.2 |  | 传感器异常报警4 | 只报警不停机
| BOOL | V1072.3 |  | 传感器异常报警5 | 只报警不停机
| BOOL | V1072.4 |  | 传感器异常报警6 | 只报警不停机
| BOOL | V1072.5 |  | 传感器异常报警7 | 只报警不停机
| BOOL | V1072.6 |  | 传感器异常报警8 | 只报警不停机
| BOOL | V1072.7 |  | 传感器异常报警9 | 只报警不停机
| BOOL | V1073.0 |  | 冷凝水温过高报警 | 只报警不停机
| BOOL | V1073.1 |  | 传感器异常报警10 | 只报警不停机
| BOOL | V1073.2 |  | 传感器异常报警11 | 只报警不停机
| BOOL | V1073.3 |  | 更换高温级压缩机 | 只在HMI显示
| BOOL | V1073.4 |  | 更换低温级压缩机 | 只在HMI显示
| BOOL | V1073.5 |  | 更换加热器 | 只在HMI显示
| BOOL | V1073.6 |  | 传感器异常报警12 | 只报警不停机
| BOOL | V1073.7 |  | 传感器异常报警13 | 传感器：报警不停机
控温数据 | WORD | VW1074 |  |  | 当前设定温度 | 取整（实际值*10）
| WORD | VW1076 |  |  | 最终设定温度 | 取整（实际值*10）
| WORD | VW1078 |  |  | 本机温度 | 取整（实际值*10）
| WORD | VW1080 |  |  | 进水温度 | 取整（实际值*10）
| WORD | VW1082 |  |  | 当前运行剖面段
| WORD | VW1084 |  |  | 当前运行循环段
| WORD | VW1086 |  |  | 循环段第N次循环
| WORD | VW1092 |  |  | 剖面段已运行时
| WORD | VW1094 |  |  | 剖面段已运行分
| WORD | VW1096 |  |  | 剖面段已运行秒
| WORD | VW1098 |  |  | 浴油机组功率%*10